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使用前请先详细阅读本说明书。
首先感谢您对本公司的信任并使用本公司的产品，为使您能够更好的了解和使用公司的冷却机，使其发挥最佳效果，敬请您在使用前仔细阅读本说明书。
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前言

感谢您使用本公司产品，请在使用前仔细阅读使用说明书，并妥善保管。
本使用说明书并非质量保证书，对印刷错误的更正，所述信息的修改，以及产品的改进，均由本公司随时做出解释，恕不预先通知，修改内容将编入再版的使用说明书中。
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[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]为了保证您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本说明书的提示。警告提示根据危险等级由高到低表示如下：电气连接
a) 电源制式必须按照铭牌或说明书相关内容选定；
b) 电缆必须使用标准电缆， 线径按照标准选定；
c) 必须安装接地，并保证连接可靠；否则会引起触电或火灾的危险。

设备禁止不安装外罩运行
机内有带电部件，禁止不安装外罩运行，有触电危险。



	危险	如不采取安全措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。

	由具备专业知识的人员操作
	
	起重作业
	

	搬运、安装配管、电气、操作、保养、检修等作业，必须由具备专业知识的人员实
施。
	
	a) 起吊时，必须使用产品自
身的起吊装置；
b) 起吊时，请绝对不要靠近； 否则可能会因翻倒、掉落而造成人员伤亡和设备破损。
	

	禁止超出规格范围使用
	
	
	

	禁止超出说明书规格外使用设备，以免发生设备破损、伤害、火灾、触电等重大事故危险。
	
	
	

	
	
	不能在爆炸环境中使用
	

	
	
	不能安装在有可燃气体的危险场所。
	













维护、维修作业
必须在切断电源 5 分钟后才能进行作业，因设备内的高压充电部分 5 分钟内放电未结束， 带电状态作业或停机后立即作业，会有触电的危险。
高压危险
接触带电部件会造成严
[image: ]       重人身伤害或死亡。

报废
设备达到使用年限需要报废时，必须以工业垃圾处理， 请专业人员指导实施。
表面高温
身体的任何部位及不耐热
[image: ]   物品必须远离此高温区域，否
则会造成人身伤害或财产损
失。


	警告	如不采取安全措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。

	运输、安装
	
	电气保护

	设备运输、安装时，必须将设备固定牢固，否则有翻倒、跌落的危险。
	
	电源电缆接入端必须根据设备铭牌上所标示额定电流匹配漏电、过载保护装置。


发生异常时立即停止运转

设备发生异常时，只要原因尚未明确，禁止启动，否则会有损坏、触电、火灾、伤害的危险。

手指和异物切勿伸入设备缝隙

设备内安装有旋转部件， 在设备运转时禁止把手指或异物伸入设备缝隙，否则会造成人身伤害。

a) 发生冷媒泄漏时，请务必换气、通风，否则冷媒大量充满封闭空间时，
对人体有产生麻醉和引起窒息的危险。
b) 避免与皮肤接触，否则会冻伤。
冷媒泄漏


	[image: ]       注意如不采取安全措施，可能导致轻微人身伤害和财产损失。

	搬运
	
	使用环境

	a) [image: ]搬运前应固定好设备，防止因振动和外力造成设备移动。如果过大的振动和外力，内部设备有损坏的危险；
b) 倾斜角度≤15°，否则导
致制冷系统失效。
	
	a) [image: ]禁止在高温、潮湿、电磁干扰强烈等特殊环境中使用；
b) 设备必须安装在没有太阳直射和远离火源的场所。

	
	



[image: ][image: ]	设备禁止踩踏
请不要登上设备或坐在上面，否则会造成跌落、翻倒的伤害事故。

安装
a) 设备必须竖直安装，否则导致制冷系统失效；
b) 吸排风口周围禁止放置物品。如果吸排风受到妨碍， 不能发挥设备应具备的制冷能力。
c) 安装必须使用随机自带
紧固件。


	设备表面清洁
	
	保养、检修、清洁时应戴手套

	a)请使用对金属、塑料无腐蚀的清洁剂；
	
	
a)	冷凝器翅片的锐边有割破

	b)清理后请妥善保管好清洁剂，防止液体泄漏在设备任何地
方；
	
	皮肤的危险；
b)	内部压缩机及冷媒配管温

	
	
	

	[image: ]       有关环保提示

	a) 清洗设备表面推荐使用环保型清洁剂。
b) 制冷系统内充有制冷剂，此制冷剂一旦泄漏会对环境产生影响，制冷剂需要由专业人员回收处理，禁止随意向大气中排放。
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主要用途、工作原理及系统组成
本机是为数控机床、通讯设备等电气柜冷却而设计制造的工业制冷设备。它能够有效控制电气柜内的温度和湿度，防止电气元件过早老化失效。安装方式分为外挂式、嵌入式、内装式。
内风机
蒸发器
电
气箱
接水盘
冷凝器
外风机
压	排
缩	水


图一
制冷工作原理及系统组成（见图一）
· 制冷工质（即制冷剂）在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽，压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出，并进行压缩，经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质（如水、空气等）放热并冷凝成高压液体，在经节流机构降压后进入蒸发器，再次汽化，吸收被冷却物的热量，如此周而复始地循环,实现制冷功能。
· 压缩机：压缩机是整个制冷系统中的核心部件，也是制冷剂压缩的动力之源,它的作用是将输入的电能转化为机械能。
· 冷凝器：在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。室外空气通过冷凝器时带走输出的热量，温度升高。
· 蒸发器：蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发（实际上是沸腾）来吸收被冷却介质热量的换热设备。柜体内空气通过蒸发器时放热，温度降低，同时空气中的水分凝结在蒸发器翅片上，并顺着翅片流到接水盘、从排水管排出。从而达到降温除湿的目的。
· 节流减压装置（膨胀阀或毛细管）：    节流减压装置在制冷机制冷系统中，既是流量的调节阀，又是制冷设备中的节流阀，其主要作用是使高压的制冷剂液体在流经节流减压装置时节




流降压。

· 制冷剂：制冷剂是制冷系统里的流动工质，它的主要作用是携带热量，通过相变实现吸热和放热。

4 [bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark2]使用条件

· 环境温度：5～45℃（特殊产品可达到55℃）；
· 环境湿度：≤90%RH；
· 海拔：≤3000m。

5 [bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark3]型号说明

CRA - W600 - 2215/A（压缩机式制冷设备-空冷）

/A：当前产品的版本号，/H高温型
2215：电源电压为 AC220V，相数为 1P，频率为 50Hz
A：接水盒；B：加热；C：接水盒及加热；无：无接水盒及加热600：制冷量，单位 W

W：结构形式为外挂式，（W：外挂式；E：嵌入式；N：内挂式；WL:定制款）

 A：介质（A：空气；W：水）
R：制冷（R：制冷；H：制热）      
 C：压缩机式（C：压缩机式；S：半导体式）

6 [bookmark: _bookmark4][bookmark: _bookmark4]安装

6.1 设备安装条件及要求
a) 不得安装在有腐蚀性或可燃性气体、扬尘、油雾、导电性粉尘（碳粉、金属粉）、电磁干扰、潮湿高温、太阳直射等恶劣环境中；
b) 2. 避免安装在有振动或易遭受冲击的位置；
c) 3. 制冷机与周围物品保持一定距离，进排风口不得有物品遮挡，四周保持通畅；
d) 4. 电气柜内零件请勿挡住冷风吹出口，因冷风直接吹零件易产生结露，可能造成设备故障。

版本：2025/B


6.2安装方法
e) 电气柜柜壁需开孔，使冷却风能进入电气柜内（柜壁开孔尺寸请与厂家联系）。
f) 电气柜需密闭，以免外部空气进入而造成结露现象。
g) 当制冷机装配在门体上时，请确认柜门及合页能够承受其重量。
h) 长期使用时，请注意安装装配位置或紧固件是否损坏，以防止机械故障或设备掉落。
6.3排水
i) 排水软管之长度适当即可，过长之部分请切除，同时软管不可堵塞，保证畅通（如图五）。
j) 排水软管请勿折弯、重压、绕环圈或高于制冷机，否则导致排水盘积水， 制冷机漏水而浸湿制冷机内部电气元件，引起短路、漏电等故障（如图 六）。
k) 排水管伸出制冷机外边部分应予以固定，利于排水。
l) [image: ]带接水盒机型请定期倾倒。







图五


[bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark5]7、运转启动

7.1 启动前注意事项
m) 核对电源制式是否与产品铭牌相符；
n) 确认设备间电气线路连接正确；
o) 制冷机安装完成时，须 15 分钟后再启动，以确保压缩机运转安全；
p) 运转中欲重新启动制冷机时，请间隔 3 分钟后再启动。若数次频繁启动，间隔时间太短，易造成制冷机损坏；
q) 电气柜柜门打开时请勿运转，以免柜内结露。







[image: ]7.1.1  控制板特征










7.1.2 指示灯状态说明

	指示灯
	状态

	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\xue.pngxue]
	亮：制冷工作；灭：制冷关闭；闪烁：压缩机延时

	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\xue.pngxue]+[image: 22]
	亮：强制制冷中；灭：强制制冷关闭或强制制冷时间结束；

	[image: ]
	亮：参数设置状态；灭：设置完成




7.1.3 参数设置
A） 按🔺键查看设定温度值，按▼键查看保护探头温度值；
B）设置温度： 长按[image: C:\Users\Administrator\Desktop\SETT.pngSETT]键大于3秒，进入内部参数设定菜单，首次数码管显示St，按🔺键或者▼键对参数代码进行选择，再按[image: C:\Users\Administrator\Desktop\SETT.pngSETT]键会进入相应参数代码代表的参数值，按🔺 键或者▼键当前参数值进行加减调整，再按[image: C:\Users\Administrator\Desktop\SETT.pngSETT]键，当前参数保存并返回参数代码界面。任意状态下，按[image: RST]键，退出参数设置，自动保存，返回工作状态。
C）强制制冷：非设置状态下，长按[image: RST]键大于3秒，进入强制制冷状态。强制制冷C3时间后，进入正常工作状态。
	故障代码
	含义

	E1
	柜温探头故障

	HH
	柜温探头超高温报警

	Lo
	柜温探头低于低温报警

	LA
	报警输入


7.1.4故障代码
[bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark6]




8、维护和保养
设备维护保养必须先停机，切断电源，5 分钟后才能进行作业，否则会有触电危险。请定期检查排水管或排水盒是否积水，若排水不良致使设备内漏水，有导致电气件损坏或短路的可能。
8.1 每周巡检
每周巡检，是制冷机日常维护的主要内容。日常维护应从设备运行状态、振动情况、噪音、运行数据等分析设备是否存在安全隐患，提前发现问题。主要包括以下内容：
r) 检查过滤网，清理上面的积尘和异物（见图七）；
s) 设备外部除尘去污；
t) 检查排水管是否通畅；
u) 检查制冷机运转有无异常噪音。

过滤网

压缩空气e)




用压缩空气清除灰尘	清洗过滤网后使之干燥
图七

8.2 每年巡检
每年巡检，一般是在系统停运时对其进行维护，对于日常运行中无法在线解决的事项， 在年检维护时进行。
v) 检查冷凝器，清洗冷凝器；
w) 检查装配部位是否牢固；
x) 制冷机内外除尘去污；
y) 测试绝缘电阻，绝缘电阻≥5MΩ；
z) 检查接地电阻，接地电阻≤4Ω；
A）对电机部件所使用的电容进行容值测试，容值衰减超过 10%需更换电容。





[bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark7]9、 故障分析及解决方法
	
故障现象
	
故障分析
	
排除方法

	
上电控制器无显示
	a) 电源异常

b) 电源开关坏
	a) 检查电源

b) 更换电源开关

	
控制器显示正常，但机器不运转
	a) 电源电压低

b) 设置有问题

c) 控制器内中间继电器坏
	a) 加装稳压装置

b) 正确设置

c) 更换控制器

	
噪音大
	a) 与电气柜固定不牢固

b) 电气柜强度不够

c) 风机问题

d) 外罩板螺钉松
	a) 固定牢靠

b) 增加强度

c) 更换风机

d) 紧固螺钉

	
制冷压缩机不工作
	a) 压缩机热保

b) 压缩机坏
	
a) 通风散热、清理过滤网、检查风机，检查供电电压
b) 更换压缩机

	制冷效果不好
	a) 环境温度太高

b) 过滤网堵塞

c) 制冷剂泄漏
c)	风机问题
	a) 通风散热

b) 清理过滤网及风机

c) 充注制冷剂〈与厂家联系〉
c)	更换风机
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10、运输要求
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a) 设备搬运时，请勿上下颠簸或过度倾斜，避免磕碰和撞击；
b) 当运输或移动设备时，请使用正确的工具（如叉车或天车），请勿空手搬运设备；
c) 移动设备前，请先拆除电源线并排净内部冷凝水，以防冷凝水弄湿电气件；
d) 当使用叉车移动设备时，确保设备处于平衡状态并且高度不高过地面 200mm
（见图八）；
e) 天车移动设备时（见图九）：
· 移动设备时，所有人员必须和天车保持安全距离，且吊装绳索的角度需≦
45°；
· 如设备本身设计有吊装装置，请使用设备本身吊装装置。
[image: ]≤45°

图八	图九



[bookmark: _bookmark9][bookmark: _bookmark9]11、贮存要求

a) 长时间停止使用时务必切断电源，以免发生意外；
b) 请将设备表面擦拭干净，内部用气泵吹去灰尘，擦去油污；
c) 请使用隔离灰尘及水分措施；
d) 设备外部套上保护套以防灰尘、水分附着；
e) 环境温度要求：0～55℃，环境湿度要求：≤90%RH。








[bookmark: _bookmark10]12、报废



设备达到使用年限报废时请作为工业垃圾进行处理，并请专业人员进行指导，将设备内的金属件、塑料件、电气件、制冷剂等按地区环保要求分类进行处理。

[bookmark: _bookmark11]13、服务支持

1. 设备自出厂之日起保修12个月（特殊约定除外）；
2. 如因运输、安装使用不当、不可抗力造成设备损坏，不在厂家保修范围内；
3. 保修期之外，厂家提供有偿服务；
4. 设备在10年期限内，厂家可提供配件。

[bookmark: _bookmark12]14、特别提示

1. 设备出口商必须确认所出口产品在制冷剂使用规定、产品安全规定等方面符合当地法规要求，如因未确认而造成的一切后果，设备生产商不负责；
2. 因客户要求不能达到防护等级的产品，需要客户做好防护措施，达到防护等级才可使用；
3. 对于控制系统不完善的不可作为独立设备使用的产品，客户需要配套相关装置， 达到安全标准（CE 标准）要求方可使用。











亿诺制冷设备（青岛）有限公司

中国· 山东·青岛·洼里工业园
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